과 업 지 시 서

사 업 명	고성그린파워 보안모니터링 설비 고도화

2025. 09.

담당	부 서	성 명	전화번호	FAX
	경영지원팀	문민혁	070-7840-7033	-

Ⅰ	사업 안내

1. 개    요

가. 사 업 명 : 고성그린파워 보안모니터링 설비 고도화 구축

나. 사업기간 : 계약 체결일로부터 180이내

다. 추진방법 : 제한경쟁입찰

2. 추진배경 및 목적

가. 운영중인 보안모니터링 설비의 EoS(End of Service) 도래로 인한 지속적인 운영 불가

나. 보안모니터링 설비의 고도화로 기존에 별도로 운영중이였던 항만 보안설비 통합 운영하여, 보안성 강화 및 사용자에게 안정적인 서비스 제공

3. 사업범위 및 내용

가. 구매 수량

품 명	규 격	단위	수량
보안모니터링 통합관제 서버 (H/W)	Intel Xeon 12core, 64G RAM, HDD 960GB SATA, 전원이중화, windows Server 2025	EA	2
보안모니터링 통합관제 플랫폼 (S/W)	메인 S/W, E-Map, 영상관제, 이벤트검색, SOP 기능 포함	SET	1
통합관제 운영 단말기 (H/W)	Intel Core Ultra 7, DDR5 64GB, RTX 5060 Ti 16GB, NVMe 1TB×2 , Windows 11	EA	8
통합관제 운영 단말기 (S/W)	3D-Map, 이벤트 표출/검색, CCTV 영상 표출, Sensor 실시간상태 모니터링 및 장애이력통계, 리포트 기능	EA	8
IP Wall Controller (12CH)	12CH HDMI OUTPUT CPU : Intel Core Ultra 9 / Intel Xeon-W 이상 RAM : 64GB 이상 저장장치: VMe SSD 1TB × 2EA / RAID1 권장 운영 SW 포함	EA	2
IP Wall Agent	IP Wall Agent S/W (동글 포함)	EA	4
영상관리서버	Intel Xeon 8core, 64G RAM, SSD 960GB X 2 / HDD 1TB X 2, 전원이중화 Windows 11, HBA 포함	EA	6
VMS Client PC	Intel Core Ultra 7, DDR5 64GB, RTX 5060 Ti 16GB, NVMe 1TB×2 , Windows 11	EA	4
VMS 라이센스	카메라 1CH 당 라이선스, 카메라 연동 울타리 감지 라이센스 포함	LIC	400
3D 디지탈트윈 E-MAP Service 및 모델링	E-MAP제작 라이선스(유니티 기반), 권한관리기능, ZOOMIN, ZOOMOUT, 이동, 탐색기능을 지원 3D공간상의 물체크기는 실제대비 5%미만의 오차	SET	1
카메라 연동 채널 라이선스 개발	IP Camera Channel Integration License	SET	1
적외선 및 울타리 감지기 연동 채널 라이선스 개발	적외선 및 울타리 감지기 Channel Integration License	SET	1
전원 PDP	입력 380V, 출력 220V 16회로, 랙타입, 전원케이블포함	SET	1

○ 상세 구성도 현장 열람

나. 과업 수행 내용

○ 시스템 설치는 본 과업 지시서를 기준으로 하되, 감독관과 협의하여 합리적인 방법으로 설치를 진행한다.

○ 기존 운영중인 보안모니터링 설비의 시나리오와 표출 시스템과 각종 감지기를 조사하여 완벽히 이관하고 설치한다.

○ 물품 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담한다.

○ 계약자는 해당 물품을 설치할 때 고성그린파워에 이미 설치된 서버 및 부대장비, 네트워크 등에 전혀 지장이 없도록 설치를 해야하며 손상 시에는 계약자 비용으로 즉각 원상 복구한다.

○ 계약상대자는 본 사업에 필요한 부품 및 자재(UTP, 광점퍼코드, 전원케이블등)를 제공하고, 부대공사(케이블포설, 철거, 랙 설치 등)를 추가 비용없이 실시하여야 하며, 필요 시 기존 시스템의 재배치 작업을 지원하여야 한다.

다. 계약 조건

○ 설치 및 설비 이설에 소요되는 모든 자재는 계약자의 부담으로 시행한다

○ 설치 후 장비 Install 및 이의 제반사항, 운영 매뉴얼을 문서로 작성하여 제출하여야 한다.

○ 과업지시서에 명기되어 있지 않는 사항이라도 관계 법령의 규정 등에 의하여 필요하다고 인정하는 중요 사항은 고성그린파워와 협의하여 결정하고, 본 시방서 해석에 이의가 있을 경우 고성그린파워의 해석에 따른다.

○ 계약자는 규격서에 명기된 제품으로 납품하여야 하며, 반드시 제조사의 정품, 완제품, 최신버전이어야 한다.

○ 납품, 설치하는 시스템 구성 등이 고성그린파워의 완전한 목적 수행에 전혀 지장이 없도록 하여야 하며, 고성그린파워가 운영하고 있는 각종 시스템과 호환성에 아무런 문제가 없어야 한다.

○ 계약자는 과업지시서에 명시된 물품일체를 일괄 공급방식으로 납품, 설치하여야 하며 계약자가 납품하는 물품은 입찰등록 마감일을 기준으로 단종되는 기종이어서는 아니되며, 기 생산된 제품의 성능향상을 발표하고 모델명을 달리한 경우도 이에 해당하는 것으로 본다.

○ 고성그린파워는 설치된 시스템이 본 과업지시서에서 요구하는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 계약자에게 설치변경을 요구할 수 있으며 계약자는 이에 응하여야 한다.

○ 과업지시서 해석상의 이견이 있을 때에는 고성그린파워의 해석에 따르고, 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 고성그린파워의 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 기타 계약에 관한 법령, 예규를 준용한다.

○ 전산장비 설치에 따른 운반, 설치 시험 등을 할 때에는 사전협의 후 승인을 받아 시스템 및 프로그램을 설치하고, 시스템의 정상적인 설치와 관련하여 발생되는 경비는 계약자가 부담한다.

○ 납품․설치시 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해 발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하에 원상복구 하여야 한다. 또한 납품장비의 파손이나 시험 운영중 장애가 발생할 경우 A/S는 불허하며 동일 사양 이상의 신규 제품으로 교체하여야 한다.

○ 검수 완료 후에라도 본 시스템의 운영과 관련된 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대해 계약자가 변상 조치하여야 한다.

○ 계약자는 공급하는 물품의 제조자가 아닐 경우 계약 물품의 정상 제품 납품과 사후 품질보증 등을 위하여 해당 물품 제조사로 부터 제품공급확인서, 기술지원확약서(Certification), 무상유지보수 확약서를 발급받아 제출한다.

라. 납품 기한

○ 계약일로 180일 이내

마. 납품(설치) 장소

○ 납품 장소 : 고성그린파워(경남 고성군 하이면 하이로 34, 그린센터)

○ 설치 장소 : 고성그린파워에서 지정한 감독관의 지시에 따라 현장 설치

바. 무상 유지보수 기간

○ 검수일로부터 1년

Ⅱ	세부 내용

1. 요구사항 상세 내역

요구사항 명칭	보안모니터링 고도화 통합관제 서버(H/W)	응락수준	필수
요구사항 내용	CPU: Intel Xeon Silver 4509Y 12Core 이상 RAM: DDR5 64GB 이상 OS Storage: 480GB SSD × 2EA 이상 Data Storage: 1TB HDD × 2EA 이상 RAID Controller: HPE MR408i-o급 이상 Network: 1GbE 4Port 이상 Power: Redundant Power Supply OS: Windows Server 2025 Standard 서버 이중화로 구성하여야 한다. 신규 시스템은 그린센터 통신실에 설치하며, 시스템에 맞추어 전원 및 네트워크를 구성을 하여야 한다. 설계기준 제품은 TWIN-SVR-BASE이며 규격 동등 이상이어야 한다.

요구사항 명칭	보안모니터링 고도화 통합관제 플랫폼(S/W)	응락수준	필수
요구사항 내용	3D-Map과 영상, 침입탐지 센서류 Data를 통합하여 자유롭게 확대/ 축소/이동할 수 있어야 한다. 멀티디스플레이에 표출된 화면과 동일한 화면을 관제하면서 운영 자가 마우스로 디스플레이 컨텐츠를 직접제어 할 수 있어야 한다. 3D-Map을 구성으로 화면의 끊김이 원활하게 동작하여야 하며 직 관적인 UI/UX 적용으로 운영자의 모니터링 업무에 최적의 편의성 을 제공하여야 한다. Map에는 다양한 장비가 표시되어야 하며 센서의 경우 아이콘, 라인, 영역을 표시해야 하며 해당되는 장비의 주석 등 입력이 가능해야 한다. 영상관제시스템(VMS), 적외선 및 울타리감지기 시스템 등과 유기적인 연동을 통한 통합 관제가 가능해야 한다. 침입 경보가 발생하면, 해당 지역으로 카메라를 자동으로 전환 해서 경보 발생 지역을 팝업이 가능하며 이벤트 시점의 영상을 제공해야 한다. 시스템에서 발생되는 이벤트는 화면 및 경보음을 통하여 사용 자가 즉시 알 수 있어야 하며, 발생된 모든 경보는 기록으로 저장되어야 한다. 이벤트에 대한 조치 메시지를 설정할 수 있어야 하며, 이벤트 발생 시, 메시지를 통하여 조치 내역을 등록 할 수 있어야 하고 등록 된 메시지는 검색 시 조치 내용 자동 표출 되어야 한다. 운영 시스템의 철저한 보안을 위하여, 시스템을 차별 운영할 수 있어야하고, 각 운영자 등급 별로 제어 등급을 세분화하여 시스 템을 운영할 수 있어야 한다. 연계 및 연동되는 시스템의 정보 변경이 이루어지는 경우는 이를 반영하여야 하고, 발주처의 보안정책을 준수하여 구축하여야 한다. 향후 다양한 시스템에서 수집 및 생성되는 데이터의 추가에 따른 운영 데이터를 표출할 수 있도록 유연성과 확장성을 고려하여 구 축되어야 한다. 사용자가 사용하기 편리한 GUI 화면이 제공 되어야 한다. SOP 기능을 고객 요구사항에 맞게 설정이 가능해야 하며 이벤트별 매뉴얼을 제공하고 상황 전파 및 유관기관 신고가 가능해야 한다. 주요 설비는 LOD 300 이상으로 정밀 모델링하여, 단순 외형뿐만 아니라 물리적 연결 상태를 직관적으로 파악할 수 있어야 한다. 성능을 보증할 수 있는 한국정보통신기술협회 TTA 시험성적서 및 GS인증 1등급을 받은 제품이어야 한다. Fail-over 기능을 지원하여야 한다. 기존 시스템의 실외카메라204대, 실내카메라145대, 적외선51세트, 울타리 감지 시스템(ACU 171대, 감지기 2197개)를 연동하여야 한다. 향후 소방, 안전, 에너지관리(EMS), 빌딩관리(BMS) 등의 파현화 되어 있던 시스템들을 융합하여 디지털 트윈 2단계인 관제(Monitoring)까지 기본 구축할 수 있어야 하고 기능 추가에 따라서 3단계인 모의(Modeling & Simulation)까지 확장할 수 있는 구조 제품 이어야 한다. 설계기준 제품은 IMP(Intergrated Management Platform) Ver1.0 이며 규격 동등 이상이어야 한다.

요구사항 명칭	통합관제 운영 단말기 (H/W)	응락수준	필수
요구사항 내용	CPU : Intel Core Ultra 7 이상 Memory : DDR5 64GB 이상 (듀얼 채널 이상 구성) Graphic : NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB 이상 저장장치 : NVMe 1TB×2 Network : 1G * 2Port 영상출력 : HDMI 또는 DisplayPort 1포트 이상 Windows 11 Professional 64bit OS 포함 신규 시스템은 방호대 2대, 그린센터 관제실 2대, 항만 보안실 2대, 유지보수 관제실 1대, 예비 1대를 위치에 맞게 설치하며, 시스템에 맞추어 전원 및 네트워크를 구성을 하여야 한다. 기존 운영하고 있는 시스템들은 철거 한다.

요구사항 명칭	통합관제 운영 단말기 (S/W)	응락수준	필수
요구사항 내용	3D-Map, 이벤트 표출/검색, CCTV 영상 표출, Sensor 실시간상태 모니터링 및 장애이력통계, 리포트 기능을 포함하고 있어야 한다. 통합관제 플랫폼으로부터 수신받은 데이터를 근거로 이벤트를 3D-Map으로 출력하여 직관적인 실시간모니터링을 할 수 있도록 기능 구현되어야 한다. 이벤트 발생 시 감지 구역별 설정한 영상을 최대 16채널 지원 및 표출 되어야 한다. 이벤트 발생 시 이벤트별, 날짜별, 시간별 검색이 가능해야한다. CCTV 영상표출을 위하여 해당 CCTV Encoder로부터 RTP 또는 RTSP로 영상을 전송받아 디스플레이 하여야 한다. 침입탐지 Sensor 경보가 통보되면 실시간 영상과 더불어 이벤트 시점의 과거 영상이 자동으로 표출되게 구성되어야 한다. 발생된 이벤트에 대하여 운용자가 조치한 내역을 기록으로 저장하여 시스템 운영관리자가 차후에 확인할 수 있는 기능이 있어야 한다. 이벤트 명칭, 이벤트 발생 임계치 및 레벨(수준) 설정, 표출 관리 등 을 설정할 수 있어야 한다. 발생한 이벤트의 이력 조회 및 출력 기능을 제공하여야 한다. 이벤트 이력에 따른 결과를 대시보드 구조로 표출하여야 한다. 설계기준 제품은 IMP-Client 이며, 규격 동등 이상이어야 한다.

요구사항 명칭	IP Wall Controller	응락수준	필수
요구사항 내용	CPU : Intel Core Ultra 9 / Intel Xeon-W 이상 Memory : DDR5 64GB 이상 Graphic : RTX 2000급 이상 다중 출력 카드 저장장치 : NVMe SSD 1TB × 2EA / RAID1 권장 INPUT : Ethernet 1G 이상 OUTPUT : 12CH DVI or HDMI 내·외부망 컴퓨터 화면을 LED DID에 실시간 복제 및 표출한다. 여러 개의 디스플레이로 구성된 상황판을 하나의 대형 상황판으로 표출지원 할 수 있어야 하며, 향후 확장성을 고려하여야 한다. 운영자가 임의로 확장 및 축소 화면을 구성할 수 있어야 한다. 입력영상을 상황판에 원하는 위치/크기로 표출, 자유롭게 화면을 확대, 축소, 복제, 오버레이 등이 가능하여야 한다. 신규 시스템은 방호대 1대, 그린센터 관제실 1대를 위치에 맞게 설치하며, 시스템에 맞추어 전원 및 네트워크를 구성을 하여야 한다. 기존 운영하고 있는 시스템들은 철거를 한다. 설계기준 제품은 AiO-9000 이며, 규격 동등 이상이어야 한다.

요구사항 명칭	IP Wall Agent S/W	응락수준	필수
요구사항 내용	실시간으로 화면을 캡쳐하여 압축 후 원격지에 영상 전송이 가능하여야 한다. 다양한 PC해상도를 지원해야 한다. 영상 전송 여부 제어, 설정 값 유지 및 저장을 하여야 한다. 해상도 변경 결과 자동 반영을 하여야 한다. 멀티 모니터 지원 및 전송화면 선택이 가능하여야 한다. 설계기준 제품은 AiO Agent 이며, 규격 동등 이상이어야 한다.

요구사항 명칭	영상관리 서버	응락수준	필수
요구사항 내용	CPU : Intel Xeon Silver 4509Y 8Core 이상 Memory : DDR5 64GB 이상 Graphic : 영상 출력 및 디코딩 지원 가능한 서버용 그래픽 (내장 그래픽 / 동급 이상) 저장장치 : SSD 960GB × 2 Network : 1GbE RJ-45 ×4 영상출력 : DVI-D 4port 32Gb Dual Port HRA ×1 Power : 800W*2 (전원 이중화 지원) Windows Server 2025 64bit OS 포함 LVI-510 (Management S/W, 레코딩서버 S/W)탑재 ONVIF의 표준화된 동영상 네트워크 프로토콜을 지원한다. 다수의 영상 소스로부터 영상을 입력받아 효율적으로 영상 처리 및 저장/분배 한다. 영상관리 서버가 지원하는 카메라 수는 전체 데이터 처리량이 300Mbps를 넘지 않는 한도 내에서 제한이 없어야 한다. Fail-over 기능 지원 가능하게 구성하여야 한다. 신규 시스템은 그린센터 통신실에 설치하며, 시스템에 맞추어 전원 및 네트워크를 구성을 하여야 한다. 기존에 운영되고 있는 울타리 서버와 스토로지를 이설하여 연동하여야 하며, 전원 및 네트워크를 구성을 하여야 한다. 기존 운영하고 있는 시스템들은 철거를 한다. 설계기준 제품은 LVI510-SVR-VMS 이며, 규격 동등 이상이어야 한다.

요구사항 명칭	VMS Clint PC	응락수준	필수
요구사항 내용	CPU : Intel Core Ultra 7 이상 Memory : DDR5 64GB 이상 (듀얼 채널 이상 구성) Graphic : NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB 이상 저장장치 : NVMe 1TB×2 Network : 1G * 2Port 영상출력 : HDMI 또는 DisplayPort 1포트 이상 Windows 11 Professional 64bit OS 포함 Client S/W 탑재 영상관리 서버 또는 IP 카메라와 함께 작동하는 비디오 모니터링, 녹화설정 , 스트리밍 및 이벤트 관리 기능을 제공해야한다. 기록된 이벤트에 대한 다양한 검색 기능을 제공해야한다. 신규 시스템은 방호대 1대, 그린센터 통신실 1대, 항만 방호대 1대, 유지보수 관제실 1대를 설치하며, 시스템에 맞추어 전원 및 네트워크를 구성을 하여야 한다. 설계기준 제품은 LVI510-INT-VMS 이며, 규격 동등 이상이어야 한다.

요구사항 명칭	VMS 카메라 라이센스	응락수준	필수
요구사항 내용	본 라이선스는 HD급 이상의 CCTV 영상을 통합관제 시스템과 연동하여 저장, 검색, 감시 및 제어 기능을 제공하는 채널 단위 라이선스로 구성되어야 한다. 카메라 1대당 1채널 기준으로 라이선스가 적용되어야 하며, 시스템 확장 시 채널 단위로 유연한 증설이 가능하여야 한다. 설계 기준 제품은 LVI510-CH-CCTV 카메라 라이센스와 기존 울타리 시스템의 라이센스를 공급 하여야 한다.

요구사항 명칭	3D 디지탈트윈 E-MAP Service및 모델링	응락수준	필수
요구사항 내용	Unity 엔진 기반으로 3D Map을 구성하여 화면의 확대/축소 등 원활하게 동작하여야 한다. 직관적인 UI/UX 적용으로 운영자의 모니터링 업무에 최적의 편의성을 제공하여야 한다. 설비, 센서, CCTV 등의 위치를 3D 공간상에 직관적으로 표현하여야 한다. 모델링 데이터는 향후 확장 및 수정이 가능하도록 구조화되어야 한다. 3D Map 디자인은 사전에 발주자 승인을 받아야 한다. 설계 기준 제품은 TWINX-SVR-MAP이며, 규격 동등 이어야 한다.

요구사항 명칭	카메라 연동 채널 라이선스 개발	응락수준	필수
요구사항 내용	3D-Map상에서 실제 CCTV위치와 동일한 위치에 실시간 영상을 표출하여야 하며 다수의 CCTV 카메라 영상을 끊김없이 표출하여야 한다. 알람 및 특정상황 발생 시 관련된 카메라 영상 혹은 사전에 정의된 시나리오 형태로 이벤트 현장영상을 표출하여야 한다. 이벤트에 CCTV 영상에 대하여 월/일/시간별로 검색이 가능해야하며 검색결과의 이벤트에 대해서는 선택시 Pop-up으로 이벤트영상이 표출되어야한다. HD급 영상을 통합관제 운영단말과 연동하여 저장/검색하고, 카메라의 영상을 감시/제어 하기 위한 라이선스 이다. 설계 기준 제품은 TWIN-X-INT-SEN 카메라이며, 규격 동등 이어야 한다.

요구사항 명칭	적외선 및 울타리 감지기 연동 채널 라이선스 개발	응락수준	필수
요구사항 내용	3D-Map상에서 실제 적외선 및 울타리감지기 위치와 동일한 위치로 표출하여야 한다. 적외선 및 울타리 감지기의 이벤트 발생 시 해당 구역으로 이벤트 표출하여야 한다. 적외선 및 울타리감지기의 동작상태를 표시하여야 한다. 설계 기준 제품은 TWIN-X-INT-SEN 적외선 및 울타리 감지기 이며, 규격 동등 이어야 한다.

요구사항 명칭	전원 P.D.P	응락수준	필수
요구사항 내용	메인 전력은 기존 UPS에서 3상 380V 50A를 인가 받아서 구성한다. 출력은 단상 220V로 12회로 이상 지원하여야 한다. 케비넷 타입으로 현장에 맞추어 제작 하여야 한다. 입력 전원와 사업에 포함된 설비의 전원 포설 작업을 하여야 한다. 접지선을 포설하여야 한다. 발주서로부터 회로와 도면 승인 후 제작하여야 한다.

2. 제출 서류

가. 계약 후 제출 서류

구 분	부 수	제출시기	비 고
1. 착수계	1부	계약 후 10일 이내
2. 공정예정표	1부
3. 보안확약서(대표자)	1부
4. 보안서약서(참여인력)	1부
5. 개인정보수집동의서(참여인력)	1부
6. 보안교육 일지 및 교육참석자 명단	1부
7. 원제조사 발행 물품공급 및 기술지원확약서	1부		공급 소프트웨어, 울타리 감지시스템

나. 검수 요청 시 제출 서류

구 분	부 수	제출시기	비 고
1. 준공계	1부	검수 시
2. 납품 및 설치 내역서	1부
3. 운영자 메뉴얼	1부
4. 납품설치 사진대장	1부
5. 요구사항 기능충족 확인서	1부
6. 원제조사 발행 유지보수 확약서	1부		공급 소프트웨어, 울타리 감지시스템
7. 인증서 제출	1부		GS인증 1등급, TTA시험성적서

3. 납품 및 설치

가. 장비 설치시 계약자는 시방서에 의해 시공하되 특별히 명시하지 않은 사항은 담당자의 지시에 따라 시공하여야 하며, 시방서에 이의가 있을 경우 발주처의 해석에 따른다.

나. 설치 중 담당자가 설치의 부실 또는 부당하다고 지적 할 경우 계약자는 담담자의 지시에 따라 즉시 보완 또는 재설치하여야 한다.

다. 연구소는 원활한 제품공급 및 기술 지원을 위해 구매규격서에 근거하여 모든 물품을 제조사 정품으로 제공하여야 한다.

라. 구매사양에 위배하여 납품했을 경우 그 책임은 계약상대자에게 있으며, 고성그린파워는 규격에 맞는 물품으로 교체를 요구하거나 계약을 파기할 수 있다.

마. 계약자는 기 설치된 각종 장비의 운용 및 유지보수, 시설관리에 지장을 주지 않아야 하며 각종 장비 및 회선 재배치 등 기존 장비에 영향을 미치는 공사를 할 경우에는 담당자의 입회하에 시행한다.

바. 장비설치 및 정상운영에 필요한 부대비용은 전액 계약자가 부담하며 장비 설치시 안전사고와 관련한 민․형사상 책임 및 납품 과정에서 발생되는 일체의 행정, 기술적 문제처리는 계약자가 책임져야 한다.

사. 기기 및 부품은 반드시 제조사의 정품 완제품과 인증된 OEM제품만을 납품하여야 하며 시방에 명기된 제품의 동등 이상의 제품으로 한다.

4. 성능 및 유지보수

가. 무상유지보수 기간 중 사용자의 부주의로 인한 고장을 제외한 제품의 에러 발생 시 무상 수리한다.

나. 보증기간 중 장애발생시 장애 통보를 받은 후 4시간 이내 착수하여 신속히 복구 하여야 하며, 통보 후 12시간 이내에 복구가 곤란한 경우에는 동급 이상의 장비로 신속히 대체하여 운영에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 무상유지보수기간 내 고성그린파워의 부득이한 사정으로 납품 설치된 물품이 변경되거나 관련 장비의 이전 시 이전에 필요한 제반경비 (기술, 인력 등)을 무상 지원하여야 하며, 업무처리에 공백이 없도록 신속히 처리되어야 한다.

라. 계약자는 본 건과 관련하여 납품한 제품에 대하여 하자기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상유지보수의 책임을 진다.